## Tabelle1
# type	class	cmd	comment	msg type: 1=BROAD, 2=MM, 3=MS	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
# CI-Parameter
get	ci	hydraulic	Hydraulikschema	MS	15	B509	3	0D2900	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	ci	language	Sprachvariante	MS	15	B509	3	0D2600	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	ci	holiday_period	Ferienzeitraum	MS	15	B509	3	0D4300	4	start1	sd	1,2,3	hda	-	-	-	Start 1	start2	sd	5,6,4	hda	-	-	-	Start 2	end1	sd	7,8,9	hda	-	-	-	Ende 1	end2	sd	11,12,10	hda	-	-	-	Ende 2
get	ci	holiday_cir2_temp	Heizkreis-Solltemperatur Ferien	MS	15	B509	3	0D2200	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	ci	password	Passwort Konfiguration	MS	15	B509	3	0D2C00	4	pin1	sd	1	bcd	1.000	-	-	Pin 1	pin2	sd	2	bcd	1.000	-	-	Pin 2	pin3	sd	3	bcd	1.000	-	-	Pin 3	pin4	sd	4	bcd	1.000	-	-	Pin 4
get	ci	cir2_set_temp	Heizkreis2-Solltemperatur	MS	15	B509	3	0D0500	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	ci	cir2_flow_temp	Heizkreis2-Vorlauftemperatur	MS	15	B509	3	0D0200	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	ci	hw_heat_time	Heizzeit max. bei WW-Anforderung	MS	15	B509	3	0D4D00	1	-	sd	1	d1b	1.000	min	-	-
get	ci	hw_wait_time	WW-Zeit max. bei Heizanforderung	MS	15	B509	3	0D4C00	1	-	sd	1	d1b	1.000	min	-	-
get	ci	temp_camber	Temperaturüberhöhung	MS	15	B509	3	0D2F00	1	-	sd	1,2	bcd	1.000	°C	-	-
get	ci	pre_off_time	Vorabschaltzeit	MS	15	B509	3	0D2D00	1	-	sd	1	bcd	1.000	min	-	-
get	ci	freeze_wait	Frostschutz-Verzögerung	MS	15	B509	3	0D2E00	1	-	sd	1	bcd	1.000	h	-	-
get	ci	temp_error	Temperaturfehlererkennung	MS	15	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	ci	boiler	Pufferspeicher vorhanden	MS	15	B509	3	0D5C00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	ci	yield_transfer	Mitternacht Übertragswert Energieertrag	MS	15	B509	3	0D8600	1	-	sd	1,2,3,4	ulg	1.000	kWh	-	-
get	ci	mode	aktueller Betriebsstatus	MS	15	B509	3	0D9700	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
# CI-Parameter – HK Namen
get	ci	hk16_name	Name vom HK16	MS	15	B509	3	0D4178	1	-	sd	-	asc	-	-	-	-
# CI-Parameter - Energie Ertrag
get	ci	yield_jan_act	Energie Januar	MS	15	B509	3	0D8400	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jan_last	Energie Januar Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8500	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_feb_act	Energie Februar	MS	15	B509	3	0D8408	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_feb_last	Energie Februar Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8508	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_mar_act	Energie März	MS	15	B509	3	0D8410	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_mar_last	Energie März Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8510	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_apr_act	Energie April	MS	15	B509	3	0D8418	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_apr_last	Energie April Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8518	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_may_act	Energie Mai	MS	15	B509	3	0D8420	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_may_last	Energie Mai Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8520	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jun_act	Energie Juni	MS	15	B509	3	0D8428	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jun_last	Energie Juni Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8528	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jul_act	Energie Juli	MS	15	B509	3	0D8430	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jul_last	Energie Juli Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8530	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_aug_act	Energie August	MS	15	B509	3	0D8438	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_aug_last	Energie August Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8538	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_sep_act	Energie September	MS	15	B509	3	0D8440	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_sep_last	Energie September Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8540	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_oct_act	Energie Oktober	MS	15	B509	3	0D8448	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_oct_last	Energie Oktober Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8548	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_nov_act	Energie November	MS	15	B509	3	0D8450	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_nov_last	Energie November Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8550	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_dec_act	Energie Dezember	MS	15	B509	3	0D8458	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_dec_last	Energie Dezember Vorjahr	MS	15	B509	3	0D8558	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
# AMU Waermepumpe
get	amu	date	Datum	MS	08	B509	3	0D2900	1	-	sd	1,2,3	hda	-	-	-	-
get	amu	weekday	Wochentag	MS	08	B509	3	0D2A00	1	-	sd	1	bcd	1.000	Mo=0	-	-
get	amu	time	Zeit	MS	08	B509	3	0D2800	1	-	sd	3,2,1	hti	-	-	-	-
get	amu	wp_stat	Waermepumpenstatus	MS	08	B509	3	0DD000	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	comp_lock_time	Kompressorsperrzeit	MS	08	B509	3	0DC501	1	-	sd	?	hex	-	min	-	-
get	amu	boiler_avail	Zusatzheizung vorhanden	MS	08	B509	3	0D9200	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	zh_bivalent	Zusatzheizung - Bivalenzpunkt	MS	08	B509	3	0D6500	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	amu	zh_hysterese	Zusatzheizung – Hysterese	MS	08	B509	3	0D7E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	amu	zh_hys_delay	Zusatzheizung – Verzögerung Hysterese	MS	08	B509	3	0DE001	1	-	sd	1	d1b	1.000	min	-	-
get	amu	zh_EI	Zusatzheizung – EnergieIntegral	MS	08	B509	3	0D7F00	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	°min	-	-
get	amu	zh_heating	Zusatzheizung – Heizung	MS	08	B509	3	0D6300	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	zh_water	Zusatzheizung – WarmWasser	MS	08	B509	3	0D6400	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	amu	comp_hysteres	Kompressor – Hysterese	MS	08	B509	3	0D7D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	amu	comp_energy_int	Kompressor - EnergieIntegral	MS	08	B509	3	0D7C00	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	°min	-	-
get	amu	comp_start_hour	Kompressor – Starts pro Stunde	MS	08	B509	3	0D7400	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	comp_max_in	Kompressor - max. Rücklauftemperatur	MS	08	B509	3	0D7300	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#
get	amu	brine_spreiz	Quelle – zul. Spreizung	MS	08	B509	3	0D6E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	amu	brine_frost	Quelle – Einfrierschutz	MS	08	B509	3	0D7A01	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	amu	brine_pump_pre_time	Quelle – Vorlaufzeit Quellenpumpe	MS	08	B509	3	0D7600	1	-	sd	1	d1c	1.000	min	-	-
#
get	amu	offset_pump_min	Ausschaltzeit interne Heizkreispumpe (Minuten)	MS	08	B509	3	0D9901	1	-	sd	1	bcd	1.000	min	-	-
get	amu	preset_pump_sek	Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)	MS	08	B509	3	0DC801	1	-	sd	1	d1b	1.000	ss	-	-
#
get	amu	comp_h_heating	Kompressorlaufzeit Heizung	MS	08	B509	3	0D9B00	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	comp_h_water	Kompressorlaufzeit WW	MS	08	B509	3	0D9C00	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	comp_h_sum	Kompressorlaufzeit gesamt	MS	08	B509	3	0D9A00	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	comp_starts	Kompressorstarts	MS	08	B509	3	0DA900	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	-	-	-
get	amu	boiler_h_sum	Zusatzheizung gesamt	MS	08	B509	3	0DA100	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	boiler_h_heating	Zusatzheizung Heizen	MS	08	B509	3	0DA200	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	boiler_h_water	Zusatzheizung WW	MS	08	B509	3	0DA300	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	boiler_starts	Zusatzheizung Starts	MS	08	B509	3	0DB100	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	-	-	-
#
get	amu	cooling_preset	Kühlungsvorlaufsollwert	MS	08	B509	3	0D7401	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	amu	brine_pump_cooling_h	Solepumpenlaufzeit Kühlbetrieb	MS	08	B509	3	0D7D01	1	-	sd	1	d1b	1.000	h	-	-
#
get	amu	service_time	Servicezeit	MS	08	B509	3	0D6600	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	venting	Entlüftung	MS	08	B509	3	0D1300	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	amu	code_1	Code 1	MS	08	B509	3	0D9700	1	-	sd	?	hex	-	-	-	-
get	amu	code_2	Code 2	MS	08	B509	3	0D9800	1	-	sd	?	hex	-	-	-	-
get	amu	save_codes	Codes übernehmen	MS	08	B509	3	0D2400	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	amu	high_eff_pump_stat	Hocheffizenzpumpenstatus	MS	08	B509	3	0DB801	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	high_eff_pump_perc	Hocheffizienzpumpengeschw. %	MS	08	B509	3	0DAC01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	amu	high_eff_pump_perc_heating	Pumpensollwert in% beim Heizen	MS	08	B509	3	0DAE01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
#											sd
get	amu	bivalentmode	Bivalenzmodus	MS	08	B509	3	0DE301	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
# Messwerte
get	mv	yield_sum	Energieertrag	MS	08	B509	3	0DBC00	1	-	sd	1,2,3,4	ulg	1.000	kWh	-	-
get	mv	brine_in	Quellentemperatur	MS	08	B509	3	0D0F00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	brine_out	Austrittstemperatur	MS	08	B509	3	0D0800	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	brine_press	Druck Wärmequelle	MS	08	B509	3	0D1600	2	press	sd	1,2	d2b	0.256	bar	-	Druck	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	brine_press_stat	Status Quellenpumpe I/O	MS	08	B509	3	0D1900	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-
get	mv	brine_press_switch	Soledruckschalter	MS	08	B509	3	0D2600	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-
#
get	mv	high_press	Hochdruck Kältekreis	MS	08	B509	3	0D1400	2	press	sd	1,2	d2b	0.256	bar	-	Druck	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	low_press	Niederdruck Kältekreis	MS	08	B509	3	0D1500	2	press	sd	1,2	d2b	0.256	bar	-	Druck	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	overheat_temp	Überhitzung	MS	08	B509	3	0D8D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	mv	undercool_temp	Unterkühlung	MS	08	B509	3	0D8E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	mv	EI_current	Energieintegral	MS	08	B509	3	0D8000	1	-	sd	1,2	d2b	256.000	min	-	-
get	mv	comp_in_temp	Kompressortemperatur Eintritt	MS	08	B509	3	0D0200	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	comp_out_temp	Kompressortemperatur Austritt	MS	08	B509	3	0D0400	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	tev_in_temp	TEV-Eintritt	MS	08	B509	3	0D0D00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	prestostate	Prestostate	MS	08	B509	3	0D2500	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	comp_io	Status kompresseor I/O	MS	08	B509	3	0D1D00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	boiler_io	Status Zusatzheizung I/O	MS	08	B509	3	0D5F00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	T6_temp	Vorlauftemperatur T6 (intern)	MS	08	B509	3	0D0900	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	T5_temp	Rücklauftemperatur T5 (intern)	MS	08	B509	3	0D0A00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	heat_press	Heizanlagendruck	MS	08	B509	3	0D1200	2	press	sd	1,2	d2b	0.256	bar	-	Druck	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	heat_pump_io	Status Heizkreispumpe I/O	MS	08	B509	3	0D1700	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	VF1_temp	Vorlauftemperatur VF1	MS	08	B509	3	0D0100	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	RF1_temp	Rücklauftemperatur RF1	MS	08	B509	3	0D0700	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	VF2_temp	Vorlauftemperatur VF2	MS	08	B509	3	0D0300	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	mixer_stat	Mischerstatus	MS	08	B509	3	0D0E00	1	-	sd	1	bcd	1.000	%	-	-
get	mv	pump_stat	Pumpenstatus	MS	08	B509	3	0D1800	1	-	sd	1	bcd	1.000	%	-	-
#
get	mv	boiler_temp	Speichertemperatur	MS	08	B509	3	0D0000	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
get	mv	circ_pump_io	Status Zirkulationspumpe I/O	MS	08	B509	3	0D0C00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	valve	Umschaltventil Heizen/WW	MS	08	B509	3	0D1000	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	circ_once	Status 1x ZP-Eingang	MS	08	B509	3	0D0B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	mv	power_interrupt	Stromunterbrechung	MS	08	B509	3	0D1100	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	phase_stat	Phasen Status	MS	08	B509	3	0D8800	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	phase_rot_stat	Drehfeldstatus	MS	08	B509	3	0D5700	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	curr_limiter	Anlaufstrombegrenzer	MS	08	B509	3	0D3F00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	mv	at_temp	Aussentempertur	MS	08	B509	3	0D0600	2	temp	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	sd	3	bcd	1.000	-	-	Status
# Kalibrierung
get	cal	outdoor	Kalibrierung – Aussentemperatur	MS	08	B509	3	0DC300	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	brine_in	Kalibrierung - Quelle Eintritt	MS	08	B509	3	0DCD00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	brine_out	Kalibrierung - Quelle Austritt	MS	08	B509	3	0DC900	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	boiler	Kalibrierung – WW-Speicher	MS	08	B509	3	0DC400	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	heat_flow	Kalibrierung – Vorlauf	MS	08	B509	3	0DCA00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	heat_return	Kalibrierung – Rücklauf	MS	08	B509	3	0DCB00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	VF2	Kalibrierung - Vorlauf VF2	MS	08	B509	3	0DC500	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	comp_in	Kalibrierung - Kompressor Eintritt	MS	08	B509	3	0DC600	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	comp_out	Kalibrierung - Kompressor Austritt	MS	08	B509	3	0DC700	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	buffer_in	Kalibrierung – Puffer RL	MS	08	B509	3	0D3400	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	buffer_out	Kalibrierung – Puffer VL	MS	08	B509	3	0D3301	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#WW-Kreis
get	hw	mode	WW – Betriebsmodus	MS	25	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	hw	temp	WW – Solltemperatur	MS	25	B509	3	0D8200	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	hw	min_temp	WW – Min. Temperatur	MS	25	B509	3	0D8300	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	hw	legionella_protect	WW – Legionellenschutz	MS	25	B509	3	0D4000	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	hw	legionella_wday	WW – Legionellenschutz Wochentag	MS	25	B509	3	0D7C01	1	-	sd	1	bcd	1.000	Mo=0	-	-
get	hw	legionelle_starttime	WW – Legionellenschutz Startzeit	MS	25	B509	3	0D6700	1	-	sd	1,2	d2b	1.000	hh24	-	-
get	hw	tank_layered	WW – Pumpe layered tank (Schichtenspeicher)	MS	25	B509	3	0DC101	1	-	sd	1	d1b	1.000	-	-	-
get	hw	tank_coyled	WW – Pumpe coiled tank (Spirale)	MS	25	B509	3	0DC201	1	-	sd	1	d1b	1.000	-	-	-
get	hw	tank_mode	WW – Speicher = coiled	MS	25	B509	3	0DCD01	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
# Heizkreis 2
get	cir2	mode	Heizkreis - Betriebsart	MS	50	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	type	Heizkreis - Kreis Typ	MS	50	B509	3	0D3C00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	MS	50	B509	3	0D3200	1	-	sd	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir2	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	MS	50	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir2	curve	Heizkreis – Heizkurve	MS	50	B509	3	0D3500	1	-	sd	1	d1b	0.010	-	-	-
get	cir2	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	MS	50	B509	3	0D3600	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir2	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	MS	50	B509	3	0D3000	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir2	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	MS	50	B509	3	0D3100	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir2	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	MS	50	B509	3	0D3800	1	-	sd	1	bcd	1.000	h	-	-
get	cir2	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	MS	50	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	dd	-	-
get	cir2	floor_protect	Fußbodenschutz	MS	50	B509	3	0D7B01	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
#
get	cir2	cooling	Kühlbetrieb	MS	50	B509	3	0D8C01	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	MS	50	B509	3	0D8601	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	MS	50	B509	3	0D8801	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cir2	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	MS	50	B509	3	0D8701	1	-	sd	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir2	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	MS	50	B509	3	0D8401	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	MS	50	B509	3	0D8501	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	min_diff	min Diff VL / RT	MS	50	B509	3	0D8B01	1	-	sd	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir2	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	MS	50	B509	3	0D9501	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	MS	50	B509	3	0D9701	1	-	sd	?	hex	-	-	-	-
get	cir2	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung?	MS	50	B509	3	0D8301	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	cir2	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	MS	50	B509	3	0DB901	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	MS	50	B509	3	0DBA01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir2	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	MS	50	B509	3	0DBF01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir2	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	MS	50	B509	3	0DC001	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir2	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	MS	50	B509	3	0DE101	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
# Heizkreis 4
get	cir4	mode	Heizkreis - Betriebsart	MS	52	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	type	Heizkreis - Kreis Typ	MS	52	B509	3	0D3C00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	MS	52	B509	3	0D3200	1	-	sd	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir4	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	MS	52	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir4	curve	Heizkreis – Heizkurve	MS	52	B509	3	0D3500	1	-	sd	1	d1b	0.010	-	-	-
get	cir4	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	MS	52	B509	3	0D3600	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir4	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	MS	52	B509	3	0D3000	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir4	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	MS	52	B509	3	0D3100	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir4	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	MS	52	B509	3	0D3800	1	-	sd	1	bcd	1.000	h	-	-
get	cir4	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	MS	52	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	dd	-	-
get	cir4	floor_protect	Fußbodenschutz	MS	52	B509	3	0D7B01	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
#
get	cir4	cooling	Kühlbetrieb	MS	52	B509	3	0D8C01	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	MS	52	B509	3	0D8601	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	MS	52	B509	3	0D8801	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cir4	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	MS	52	B509	3	0D8701	1	-	sd	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir4	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	MS	52	B509	3	0D8401	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	MS	52	B509	3	0D8501	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	min_diff	min Diff VL / RT	MS	52	B509	3	0D8B01	1	-	sd	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir4	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	MS	52	B509	3	0D9501	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	MS	52	B509	3	0D9701	1	-	sd	?	hex	-	-	-	-
get	cir4	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung?	MS	52	B509	3	0D8301	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	cir4	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	MS	52	B509	3	0DB901	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	MS	52	B509	3	0DBA01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir4	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	MS	52	B509	3	0DBF01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir4	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	MS	52	B509	3	0DC001	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir4	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	MS	52	B509	3	0DE101	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
# Heizkreis 5
get	cir5	mode	Heizkreis - Betriebsart	MS	53	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	type	Heizkreis - Kreis Typ	MS	53	B509	3	0D3C00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	MS	53	B509	3	0D3200	1	-	sd	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir5	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	MS	53	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir5	curve	Heizkreis – Heizkurve	MS	53	B509	3	0D3500	1	-	sd	1	d1b	0.010	-	-	-
get	cir5	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	MS	53	B509	3	0D3600	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir5	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	MS	53	B509	3	0D3000	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir5	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	MS	53	B509	3	0D3100	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir5	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	MS	53	B509	3	0D3800	1	-	sd	1	bcd	1.000	h	-	-
get	cir5	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	MS	53	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	dd	-	-
get	cir5	floor_protect	Fußbodenschutz	MS	53	B509	3	0D7B01	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
#
get	cir5	cooling	Kühlbetrieb	MS	53	B509	3	0D8C01	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	MS	53	B509	3	0D8601	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	MS	53	B509	3	0D8801	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cir5	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	MS	53	B509	3	0D8701	1	-	sd	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir5	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	MS	53	B509	3	0D8401	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	MS	53	B509	3	0D8501	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	min_diff	min Diff VL / RT	MS	53	B509	3	0D8B01	1	-	sd	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir5	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	MS	53	B509	3	0D9501	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	MS	53	B509	3	0D9701	1	-	sd	?	hex	-	-	-	-
get	cir5	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung?	MS	53	B509	3	0D8301	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	cir5	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	MS	53	B509	3	0DB901	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	MS	53	B509	3	0DBA01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir5	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	MS	53	B509	3	0DBF01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir5	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	MS	53	B509	3	0DC001	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir5	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	MS	53	B509	3	0DE101	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-