## vwx
# type	class	cmd	comment	msg type	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
get	vwx	BivalentTemp	Bivalenztemperatur	MS	08	B509	3	0D6500	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwx	Bleeding	Entlüften	MS	08	B509	3	0D1300	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	BrinePress	Druck Solekreis	MS	08	B509	3	0D1600	2	press	sd	1,2	flt	0.001	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	BrinePressSwitch	Soledruckschalter	MS	08	B509	3	0D2600	1	-	sd	1,2	sin	-	-	-	-
get	vwx	BrinePumpCoolingRunTime	Kühlung Laufzeit Solepumpe	MS	08	B509	3	0D7D01	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	vwx	BrinePumpPower	Solepumpe Leistung	MS	08	B509	3	0DAC01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	vwx	BrinePumpPowerHeating	Solepumpe Leistung beim Heizen	MS	08	B509	3	0DAE01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	vwx	BrinePumpPreRunTime	Vorlaufzeit Quellenpumpe	MS	08	B509	3	0D7600	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	min	-	-
get	vwx	BrinePumpState	Solepumpe Status	MS	08	B509	3	0D1900	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	BrinePumpState	Solepumpe Status	MS	08	B509	3	0DB801	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	BrineTempInput	T3 Sole Temperatur Vorlauf – von Quelle	MS	08	B509	3	0D0F00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	BrineTempOutput	T8 Sole Temperatur Rücklauf – zur Quelle	MS	08	B509	3	0D0800	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	CirculationPumpInput	Zirkulationspumpe Eingang	MS	08	B509	3	0D0B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	CirculationPumpPower	Zirkulationspumpe Leistung	MS	23	B509	3	0DE601	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	vwx	CirculationPumpState	Zirkulationspumpe Status	MS	08	B509	3	0D0C00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	Code1	Code 1	MS	08	B509	3	0D9700	1	-	sd	1,2	uin	-	-	-	-
get	vwx	Code2	Code 2	MS	08	B509	3	0D9800	1	-	sd	1,2	uin	-	-	-	-
get	vwx	CodeValid	Code 1 und 2 gültig	MS	08	B509	3	0D2400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	CommutationState	Kompressor Kommunikationsstatus	MS	08	B509	3	0DAA00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
get	vwx	CompressorNumberStarts	Kompressor Starts pro Stunde	MS	08	B509	3	0D7400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	CompressorState	Kompressor Status	MS	08	B509	3	0D1D00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	CompressorTempInput	T1 Kompressor Temperatur Eintritt	MS	08	B509	3	0D0200	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	CompressorTempOutput	T2 Kompressor Temperatur Austritt	MS	08	B509	3	0D0400	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	Date	Datum	MS	08	B509	3	0D2900	1	-	sd	1,2,3	hda	-	-	-	-
get	vwx	DeicingState	Enteisung Status	MS	08	B509	3	0DCE01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	DeicingWaitTime	Enteisung Wartezeit zur nächsten Enteisung	MS	08	B509	3	0D7000	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	vwx	EvaporatorTemp	Verdampfer Temperatur	MS	08	B509	3	0D0500	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	ExpansionValveInputTemp	TEV Temperatur Eintritt	MS	08	B509	3	0D0D00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	FlowTemp	VF2 Vorlauftemperatur IST	MS	08	B509	3	0D0300	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	FlowTempIntern	T6 interne Vorlauftempertur IST	MS	08	B509	3	0D0900	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	FrezzeProtectionTempMin	Einfrierschutz T81	MS	08	B509	3	0D7A01	1	-	sd	1	sch	-	°C	-	-
get	vwx	HeatPumpState	Heizkreispumpe Status	MS	08	B509	3	0D1700	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	HeatSystemPress	Heizanlagendruck	MS	08	B509	3	0D1200	2	press	sd	1,2	flt	0.001	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	Hysteresis	Kompressor Hysterese	MS	08	B509	3	0D7D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwx	InitialCurrentLimitation	Anlaufstrombegrenzung	MS	08	B509	3	0D3F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	Integral	Energieintegral	MS	08	B509	3	0D8000	1	-	sd	1,2	sin	-	°min	-	-
get	vwx	IntegralStartValue	Energieintegral Startwert	MS	08	B509	3	0D7C00	1	-	sd	1,2	sin	-	°min	-	-
get	vwx	MixerPosition	Mischer Position -100 – 100	MS	08	B509	3	0D0E00	1	-	sd	1	sch	-	-	-	-
get	vwx	NoiseReductionFactor	Lautstärken Reduktion Faktor	MS	08	B509	3	0D2401	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	NoiseReductionState	Lautstärken Reduktion Status	MS	08	B509	3	0DA901	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	Overheating	Überhitzung	MS	08	B509	3	0D8D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwx	PhaseOrder	Drehfeld Status	MS	08	B509	3	0D5701	1	-	sd	1,2	sin	-	-	-	-
get	vwx	PhaseState	Phasen Status	MS	08	B509	3	0D8800	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	PowerCutOff	EVU Sperrzeit – Stromunterbrechung	MS	08	B509	3	0D1100	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	PumpState	Pumpen Status	MS	08	B509	3	0D1800	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	RetrurnTempMax	Heizkreis Rücklauftemperatur MAX	MS	08	B509	3	0D7300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwx	ReturnTempIntern	T5 interne Rücklauftempertur IST	MS	08	B509	3	0D0A00	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	RunTime	Kompressor Laufzeit Summe	MS	08	B509	3	0D9A00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	vwx	RunTimeHeating	Kompressor Laufzeit Heizung	MS	08	B509	3	0D9B00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	vwx	RunTimeHotWater	Kompressor Laufzeit Warmwasser	MS	08	B509	3	0D9C00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	vwx	ServiceMode	Servicezeit	MS	08	B509	3	0D6600	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	SoftwareState	Software Status	MS	08	B509	3	0DCF00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
get	vwx	SwitchValve	Umschaltventil Heizen = 0 / Warmwasser = 1	MS	08	B509	3	0D1000	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	TempOutside	Aussentemperatur	MS	08	B509	3	0D0600	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	TempSpreadMax	Zulässige Temperaturspreizung T6 zu T7	MS	08	B509	3	0D6E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwx	Time	Uhrzeit	MS	08	B509	3	0D2800	1	-	sd	3,2,1	hti	-	-	-	-
get	vwx	Undercooling	Unterkühlung	MS	08	B509	3	0D8E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwx	VaporPressHigh	Hochdruck Kältekreis	MS	08	B509	3	0D1400	2	press	sd	1,2	flt	0.001	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	VaporPressLow	Niederdruck Kältekreis	MS	08	B509	3	0D1500	2	press	sd	1,2	flt	0.001	bar	-	Druck	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwx	VaporPressostate	Kältekreis Über/Unterdruck Sicherheitsabschaltung	MS	08	B509	3	0D2500	1	-	sd	1,2	sin	-	-	-	-
get	vwx	Weekday	Wochentag	MS	08	B509	3	0D2A00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwx	YieldEnvironmentEnergy	Energieertrag Umgebung	MS	08	B509	3	0DBC00	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
get	vwxcal	BrineTempInput	Kalibrierung Quelle Eintritt	MS	08	B509	3	0DCD00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	BrineTempOutput	Kalibrierung Quelle Austritt	MS	08	B509	3	0DC900	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	CompressorTempInput	Kalibrierung Kompressor Eintritt	MS	08	B509	3	0DC600	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	CompressorTempOutput	Kalibrierung Kompressor Austritt	MS	08	B509	3	0DC700	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	FlowTemp	Kalibrierung Vorlauftemperatur VF1	MS	08	B509	3	0DCA00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	FlowTempVF2	Kalibrierung VF2 Temperatur	MS	08	B509	3	0DC500	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	HotWaterTemp	Kalibrierung Warmwassertemperatur	MS	08	B509	3	0DC400	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	OutsideTemp	Kalibrierung Aussentemperatur	MS	08	B509	3	0DC300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	ReturnTemp	Kalibrierung Rücklauftemperatur RF1	MS	08	B509	3	0DCB00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	TankTempBottom	Kalibrierung Speicher Bodentemperatur	MS	08	B509	3	0D3401	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxcal	TankTempTop	Kalibrierung Speicher Kopftemperatur	MS	08	B509	3	0D3301	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	K	-	-
get	vwxeh	CommutationState	Zusatzheizung Kommunikationsstatus	MS	08	B509	3	0DB100	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	-	-	-
get	vwxeh	ElectricHeaterModeHeat	Zusatzheizung für Warmwasser	MS	08	B509	3	0D6300	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxeh	ElectricHeaterModeHotWater	Zusatzheizung für Heizung	MS	08	B509	3	0D6400	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxeh	ElectricHeaterState	Zusatzheizung Status	MS	08	B509	3	0D5F00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxeh	ElectricHeaterType	Zusatzheizung Typ	MS	08	B509	3	0D9200	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxeh	Hysteresis	Zusatzheizung Hysterese	MS	08	B509	3	0D7E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwxeh	IntegralStartValue	Zusatzheizung Energieintegral Startwert	MS	08	B509	3	0D7F00	1	-	sd	1,2	sin	-	°min	-	-
get	vwxeh	RunTime	Zusatzheizung Laufzeit Summe	MS	08	B509	3	0DA100	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	vwxeh	RunTimeHeating	Zusatzheizung Laufzeit Heizung	MS	08	B509	3	0DA200	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	vwxeh	RunTimeHotWater	Zusatzheizung Laufzeit Warmwasser	MS	08	B509	3	0DA300	1	-	sd	4,3,2,1	ulg	-	h	-	-
get	vwxhw	FlowTemp	VF1 Bufferspeicher Kopftemperatur	MS	08	B509	3	0D0100	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwxhw	HotWaterTempMax	Warmwasser Termperatur MAX	MS	25	B509	3	0D8200	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwxhw	HotWaterTempMin	Warmwasser Termperatur MIN	MS	25	B509	3	0D8300	1	-	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	-
get	vwxhw	LegionellaProtectionActive	Legionellenfunktion aktivert	MS	25	B509	3	0D4000	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxhw	LegionellaProtectionDay	Legionellenfunktion Wochentag	MS	25	B509	3	0D7C01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxhw	LegionellaProtectionTime	Legionellenfunktion Zeitpunkt	MS	25	B509	3	0D6700	2	hh	sd	1	uch	-	h	-	Stunde	mm	sd	2	uch	-	min	-	Minute
get	vwxhw	OperatingMode	Betriebsart	MS	25	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxhw	ReturnTemp	RF1 Bufferspeicher Bodentemperatur	MS	08	B509	3	0D0700	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwxhw	TankTemp	Speichertemperatur IST	MS	08	B509	3	0D0000	2	temp	sd	1,2	d2c	1.0	°C	-	Temperatur	sensor	sd	3	uch	-	-	-	Fühler
get	vwxhw	TankTypePipe	Speichertyp ist Rohr	MS	25	B509	3	0DCD01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxmk	CoolingOperatingMode	Kühlung Betriebsart	MS	50	B509	3	0D8C01	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxmk	DesiredTemp	Solltemperatur	MS	50	B509	3	0D3200	1	-	sd	1	d1c	1.0	°C	-	-
get	vwxmk	DesiredTempLow	Absenktemperatur	MS	50	B509	3	0D3300	1	-	sd	1	d1c	1.0	°C	-	-
get	vwxmk	FloorProtectionTempLimit	Fußbodenschutz Temp > VF2	MS	50	B509	3	0D7B01	1	-	sd	1	uch	-	°C	-	-
get	vwxmk	FloorScreedDryingDay	Estrichtrocknung Tag	MS	50	B509	3	0D3B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxmk	FlowTempDesired	Vorlauftemperatur Soll	MS	50	B509	3	0D4600	1	-	sd	1	d1c	1.0	-	-	-
get	vwxmk	HeatingCircuitType	Heizkreistyp	MS	50	B509	3	0D3C00	1	-	sd	1,2	sin	-	-	-	-
get	vwxmk	HeatingCurve	Heizkurve	MS	50	B509	3	0D3500	1	-	sd	1,2	uin	-	-	-	-
get	vwxmk	OperatingMode	Betriebsart	MS	50	B509	3	0D2B00	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-
get	vwxmk	OutsideTempLimitShutdown	Abschaltgrenze Aussentempertur	MS	50	B509	3	0D3600	1	-	sd	1	uch	-	°C	-	-
get	vwxmk	PreHeatingTimeMax	Voraufheizung MAX	MS	50	B509	3	0D3800	1	-	sd	1	uch	-	h	-	-
get	vwxmk	PumpPower	Pumpen Leistung	MS	50	B509	3	0DBA01	1	-	sd	1	uch	-	%	-	-
get	vwxmk	PumpState	Pumpen Status	MS	50	B509	3	0DB901	1	-	sd	1	uch	-	-	-	-