## Tabelle1
# type	class	cmd	comment	msg type: 1=BROAD, 2=MM, 3=MS	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	part	position	datatype	factor	unit	valid	comment
# Heizkreis 2
set	ci	language	Sprachvariante	MS	15	B509	4	0E2600	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	ci	holiday_period	Ferienzeitraum	MS	15	B509	15	0E4300	4	start1	sd	1,2,3	hda	-	-	-	Start 1	start2	-	4,5,6	hda	-	-	-	Start 2	end1	-	7,8,9	hda	-	-	-	Ende 1	end2	-	10,11,12	hda	-	-	-	Ende 2
#set	ci	holiday_cir2_temp	Heizkreis-Solltemperatur Ferien	MS	15	B509	5	0E2200	1	-	sd	-	???	-	°C	-	-
set	ci	password	Passwort Konfiguration	MS	15	B509	7	0E2C00	4	pin1	sd	1	bcd	1.000	-	-	Pin 1	pin2	-	2	bcd	1.000	-	-	Pin 2	pin3	-	3	bcd	1.000	-	-	Pin 3	pin4	-	4	bcd	1.000	-	-	Pin 4
set	ci	hw_wait_time	WW-Zeit max. bei Heizanforderung	MS	15	B509	4	0E4C00	1	-	sd	1	d1b	1.000	-	-	5-40 Minuten
#set	ci	temp_camber	Temperaturüberhöhung	MS	15	B509	5	0E2F00	1	-	sd	-	???	-	°C	-	-
set	ci	pre_off_time	Vorabschaltzeit (Minuten)	MS	15	B509	4	0E2D00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	ci	freeze_wait	Frostschutz-Verzögerung (Stunden)	MS	15	B509	4	0E2E00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	ci	temp_error	Temperaturfehlererkennung	MS	15	B509	4	0E3300	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	ci	boiler	Pufferspeicher vorhanden	MS	15	B509	4	0E5C00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	0=Nein 1=Ja
#set	ci	yield_transfer	MitternachtÜbertragswert Energieertrag	MS	15	B509	7	0E8600	1	-	sd	-	???	-	kWh	-	-
set	ci	hw_heat_time	Heizzeit max. bei WW-Anforderung	MS	15	B509	4	0E4D00	1	-	sd	1	d1b	1.000	min	-	5-40 Minuten
# CI-Parameter – HK Namen
#set	ci	hk16_name	Name vom HK16	MS	15	B509	3	0E4178	1	-	sd	-	asc	-	-	-	-
#AMU Zusatzheizung
#set	amu	zh	FIXME !!!	MS	-	-	-	-	1	-	sd	-	???	-	-	-	-
set	amu	zh_bivalent	Zusatzheizung - Bivalenzpunkt	MS	08	B509	5	0E6500	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	amu	zh_hysterese	Zusatzheizung/ Hysterese	MS	08	B509	5	0E7E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	K	-	-
set	amu	zh_hys_delay	Zusatzheizung/ Verzögerung Hysterese	MS	08	B509	4	0EE001	1	-	sd	1	d1b	1.000	min	-	-
#set	amu	zh_EI	Zusatzheizung/ EnergieIntegral	MS	08	B509	5	0E7F00	1	-	sd	-	???	-	min	-	-
set	amu	zh_heating	Zusatzheizung/ Heizung	MS	08	B509	4	0E6300	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	0=aus 1=mit 2=nur
set	amu	zh_water	Zusatzheizung/ WarmWasser	MS	08	B509	4	0E6400	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	0=aus 1=mit 2=nur
#AMU Kompressor
set	amu	comp_hysteres	Kompressor/ Hysterese	MS	08	B509	5	0E7D00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#set	amu	comp_energy_int	Kompressor - EnergieIntegral	MS	08	B509	5	0E7C00	1	-	sd	-	???	-	-	-	-
set	amu	comp_start_hour	Kompressor/ Starts pro Stunde	MS	08	B509	4	0E7400	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	amu	comp_max_in	Kompressor - max. Rücklauftemperatur	MS	08	B509	5	0E7300	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#AMU Quelle
set	amu	brine_spreiz	Quelle/ zul. Spreizung	MS	08	B509	5	0E6E00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	amu	brine_frost	Quelle/ Einfrierschutz	MS	08	B509	4	0E7A01	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
#set	amu	brine_pump_pre_time	Quelle/ Vorlaufzeit Quellenpumpe	MS	08	B509	7	0E7600	1	-	sd	-	bcd	1.000	min	-	-
#AMU Pumpe
set	amu	offset_pump_min	Ausschaltzeit interne Heizkreispumpe (Minuten)	MS	08	B509	4	0E9901	1	-	sd	1	bcd	1.000	min	-	-
set	amu	preset_pump_sek	Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)	MS	08	B509	4	0EC801	1	-	sd	-	???	-	sec	-	-
#AMU Cooling
set	amu	cooling_preset	Kühlungsvorlaufsollwert	MS	08	B509	4	0E7401	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
#AMU Service
set	amu	service_time	Servicezeit	MS	08	B509	4	0E6600	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	0=Nein 1=Ja
set	amu	venting	Entlüftung	MS	08	B509	4	0E1300	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	0=Nein 1=Ja
#set	amu	code_1	Code 1	MS	08	B509	-	0E9700	1	-	sd	-	???	-	-	-	Code: 03F8 = 0xF8 0x03
#set	amu	code_2	Code 2	MS	08	B509	-	0E9800	1	-	sd	-	???	-	-	-	Code: 03F8 = 0xF8 0x03
#set	amu	save_codes	Codes übernehmen	MS	08	B509	4	0E2400	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	0=Nein 1=Ja
#
set	amu	high_eff_pump_perc_heating	Pumpensollwert in% beim Heizen	MS	08	B509	4	0EAE01	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	-
set	amu	bivalentmode	Bivalenzmodus	MS	08	B509	4	0EE301	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#Kalibrierung
set	cal	outdoor	Kalibrierung/ Aussentemperatur	MS	08	B509	5	0EC300	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	1/16 Auflösung = 0,1875
set	cal	brine_in	Kalibrierung - Quelle Eintritt	MS	08	B509	5	0ECD00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	brine_out	Kalibrierung - Quelle Austritt	MS	08	B509	5	0EC900	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	boiler	Kalibrierung/ WW-Speicher	MS	08	B509	5	0EC400	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	heat_flow	Kalibrierung/ Vorlauf	MS	08	B509	5	0ECA00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	heat_return	Kalibrierung/ Rücklauf	MS	08	B509	5	0ECB00	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	VF2	Kalibrierung - Vorlauf VF2	MS	08	B509	5	0EC500	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	comp_in	Kalibrierung - Kompressor Eintritt	MS	08	B509	5	0EC600	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	comp_out	Kalibrierung - Kompressor Austritt	MS	08	B509	5	0EC700	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	buffer_in	Kalibrierung/ Puffer RL	MS	08	B509	5	0E3400	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	buffer_out	Kalibrierung/ Puffer VL	MS	08	B509	5	0E3301	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#Heizkreis 2
set	cir2	mode	Heizkreis - Betriebsart	MS	50	B509	4	0E2B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
set	cir2	type	Heizkreis - Kreis Typ	MS	50	B509	4	0E3C00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	cir2	rt_day	Heizkreis/ Raumsolltemperatur	MS	50	B509	4	0E3200	1	-	sd	1	d1b	0.5	°C	-	-
set	cir2	rt_night	Heizkreis/ Absenktemperatur	MS	50	B509	4	0E3300	1	-	sd	1	d1b	0.5	°C	-	-
set	cir2	curve	Heizkurve ändern	MS	50	B509	5	0E3500	1	-	sd	1,2	d2b	0.01	min	-	-
set	cir2	at_off	Heizkreis/ Aussentemperatur Abschaltgrenze	MS	50	B509	4	0E3600	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
set	cir2	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	MS	50	B509	4	0E3000	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
set	cir2	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	MS	50	B509	4	0E3100	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
set	cir2	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	MS	50	B509	4	0E3800	1	-	sd	1	bcd	1.000	h	-	-
set	cir2	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	MS	50	B509	4	0E3B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	d	-	-
#
set	cir2	cooling	Kühlbetrieb	MS	50	B509	4	0E8C01	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	1=An 2=Aus 3=Auto
set	cir2	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	MS	50	B509	4	0E8601	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	cir2	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	MS	50	B509	4	0E8701	1	-	sd	1	d1c	1.000	°C	-	-
set	cir2	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	MS	50	B509	4	0E8401	1	-	sd	1	bcd	1.000	h	-	-
set	cir2	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	MS	50	B509	4	0E8501	1	-	sd	1	bcd	1.000	h	-	-
set	cir2	min_diff	min Diff VL / RT	MS	50	B509	4	0E8B01	1	-	sd	1	d1c	1.000	°C	-	-
set	cir2	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	MS	50	B509	4	0E9501	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
#
set	cir2	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	MS	50	B509	4	0EE101	1	-	sd	1	d1b	1.000	%	-	%
#Boiler
set	hw	mode	WW/ Betriebsmodus	MS	25	B509	4	0E2B00	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	01=Ein 02=Aus 03=Auto
set	hw	temp	WW/ Solltemperatur	MS	25	B509	5	0E8200	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	hw	min_temp	WW/ Min. Temperatur	MS	25	B509	5	0E8300	1	-	sd	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	hw	legionella_protect	WW/ Legionellenschutz	MS	25	B509	4	0E4000	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	00=Aus 01=An
set	hw	legionella_wday	WW/ Legionellenschutz Wochentag	MS	25	B509	4	0E7C01	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	00=Mo 01=Di 02=Mi 03=Do ...
#set	hw	legionelle_starttime	WW/ Legionellenschutz Startzeit	MS	25	B509	6	0E6700	1	-	sd	1	???	1.000	-	-	-
#Shortcuts
set	short	cir2_party	Quick/ Party-Modus	MS	50	B505	2	0A	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	short	cir2_rt_day	Quick/ Raumsolltemperatur	MS	50	B505	2	01	1	-	sd	1	d1b	1.000	°C	-	-
set	short	cir2_mode	Quick/ Heizkreis Betriebsmodus	MS	50	B505	2	02	1	-	sd	1	d1b	1.000	-	-	01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
#set	short	cir2_curve	Quick/ Heizkurve	MS	50	B505	2	03	1	-	sd	-	???	-	-	-	-
set	short	party	Quick - Partymodus	MS	50	B505	2	05	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	short	hw_load	Quick - WW Speicherladung	MS	50	B505	2	06	1	-	sd	1	bcd	1.000	-	-	-
set	short	cir2_save	Quick/ Sparen bis..	MS	50	B505	2	07	1	-	sd	1	d1c	1.000	-	-	21.5 = 21:30 Uhr